A. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1 Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zaprojektowanie i wykonanie wykrywania i sygnalizacji pożaru w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Blachowni przy ul. Sienkiewicza 6.

- demontaż i utylizację istniejącego systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru

- utylizację czujek jonizacyjnych demontowanego systemu

- wykonanie inwentaryzacji istniejącego systemu w zakresie niezbędnym do zaprojektowania nowego systemu.

1.1.1 Zaprojektowanie i wybudowanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru

Zamówienie dotyczące wykonania nowego systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru budynku głównego DPS w Blachowni przy ul. Sienkiewicza obejmuje:

- sporządzenie dokumentacji projektowej w formie i zakresie koniecznym do 
wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem, w tym:

  - projektu wykonawczego,

  - kosztorysu wykonawczego zgodnego z opisem zawartym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym,

  - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

  - informacji BIOZ,

- pełnienie nadzoru autorskiego,

- demontaż istniejącego systemu sygnalizacji pożaru,

- wykonanie nowych instalacji dla pętlowych linii dozorowych,

- dostarczenie i skonfigurowanie sprzętu,

- wykonanie robót budowlanych wraz z montażem urządzeń i osprzętu,

- uruchomienie systemu sygnalizacji pożaru,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

- opracowanie instrukcji obsługi sygnalizacji pożaru

- przeszkolenie odpowiedzialnych za obsługę systemu pracowników

- podłączenie wykonanego systemu do systemu monitorowania zdarzeń do SMA i ACO PSP.

Założenia do projektowania:

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania 
w imieniu Zmawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych 
potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Dokumentacja projektowa winna być na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny koncepcje projektową instalacji sygnalizacji pożaru wraz z opisem wyposażenia i działania. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w dokumentacji projektowej. Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego i umowy.

1.2. Charakterystyczne parametry obiektu

Zespół obiektów DPS w Blachowni objęty zamówieniem położony jest przy ul. Sienkiewicza 6 w Blachowni na działce o powierzchni 15544 m2.

1.2.1. Budynek Główny

Budynek użyteczności publicznej, położony na działce Powiatu Częstochowskiego:

konstrukcja budynku 	- tradycyjna,

budynek o 4 kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony w całości,

kubatura budynku 	- 15409 m3

powierzchnia zabudowana 	- 1185 m2

wysokość kondygnacji w świetle 	- 2,70 m

budynek jest wyposażony w instalację:

- elektryczną,

- teletechniczną

-  wody zimnej i kanalizacji,

- centralnego ogrzewania i c. wody ciepłej.

1.2.2. Budynek Pawilonu i łącznika

Budynek użyteczności publicznej, położony na działce Powiatu Częstochowskiego:

konstrukcja budynku 	- ramowa/mieszana,

budynek o l kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony,

kubatura budynku 	- 6080 m3

powierzchnia zabudowana 	- 1709 m2

wysokość kondygnacji w świetle 	- 2,55 m

budynek jest wyposażony w instalację:

- elektryczną,

- teletechniczną,

- wody zimnej i kanalizacji,

- centralnego ogrzewania i c. wody ciepłej.

Zamawiający umożliwi Wykonawcy na etapie składania ofert dostęp do obiektów 
w celu dokonania oględzin, pomiarów oraz zapoznania się z warunkami prowadzenia robót.

1.3 Zakres prac objętych zamówieniem.

1.3.1 System sygnalizacji pożaru.

- demontaż istniejącego systemu sygnalizacji pożaru

- demontaż istniejącego okablowania oraz osprzętu

- dostawa, montaż oraz podłączenie nowych urządzeń sygnalizacji p.poż,

- wykonanie nowego okablowania w układzie linii dozorowych pętlowych, spełniającego wymagania p.poż,

- podłączenie zasilania centrali

- wykonanie niezbędnych pomiarów,

- dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja urządzeń,

- sprawdzenie poprawności działania urządzeń,

- przeszkolenie z obsługi systemu,

- podłączenie systemu do systemu monitoringu ppoż (SMA + ACO PSP)

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren wygrodzić i oznakować 
zgodnie z wymogami BHP. Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

W ramach zadania od Wykonawcy oczekuje się robót zarówno w wysokim oraz w nowoczesnym i oszczędnym standardzie.

Centrala wykrywania powinna mieć budowę modułową z obsługą komunikacji awaryjnej (redundancja) oraz z architekturą wieloprocesorową z funkcją samo-diagnozowania.

Centrala  powinna ponadto posiadać możliwość łączenia w sieć central oraz posiadać możliwość obsługi w innym miejscu (wskazanym przez Zamawiającego) niż miejsce lokalizacji centrali przy pomocy terminala wyniesionego z zapewnieniem w nim wszystkich funkcji panela na centrali.

Wszystkie elementy peryferyjne nieautomatyczne (ROP-Y) powinny być adresowalne i posiadać izolator zwarć, natomiast czujki powinny być w wykonaniu analogowym, adresowalne z izolatorami zwarć.

Zamawiający wymaga zastosowanie nowoczesnych urządzeń, których minimalne wymagania zostały opisane powyżej.

Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne 
aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem, w tym aktualne Świadectwa dopuszczenia CNBOP.

2.1 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 
- organizacja robót budowlanych:

Roboty budowlane odbywać się będą w czynnym obiekcie. Roboty należy tak zorganizować, żeby nie utrudniać lub uniemożliwiać funkcjonowanie obiektu łącznie z dojściami do wejść budynków oraz wjazdem.

Roboty powinny być wykonywane przez pracowników przeszkolonych pod względem 
BHP. Materiały z rozbiórki należy niezwłocznie uprzątnąć.

Dostarczone materiały nie mogą być w oczekiwaniu na użycie składowane w 
miejscach utrudniających pracę personelu DPS, nie mogą stwarzać zagrożenia wypadkiem.

Po dostarczeniu, powinny być sprawdzone pod względem zgodności asortymentu, wymiarów, kompletności i jakości oraz braku uszkodzeń podczas transportu 
i rozładunku. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym/Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Składowanie materiałów powinno być zgodne z wymogami producenta i powinno być zorganizowane w sposób uporządkowany, pozwalający w łatwy sposób zinwentaryzowanie ilości materiałów i nie stwarzać wrażenia bałaganu i niedbałości o materiały.

2.2 Wymagania dotyczące systemu sygnalizacji pożaru

2.2.1 Demontaż istniejącego systemu sygnalizacji pożaru

W budynkach głównym oraz budynku pawilonu objętych przedmiotowym opracowaniem znajduje się wyeksploatowany system sygnalizacji pożaru obejmujący ochronę pomieszczeń oraz dwie Centrale POLON typu CSP wraz z tablicami synoptycznymi, które należy zdemontować. Należy zdemontować również i zutylizować czujniki jonizacyjne  i optyczne czujniki dymu oraz czujki temperaturowe i przyciski ROP.

Całość instalacji wykonanej jako linie dozorowe otwarte należy zweryfikować/zdemontować oraz przebudować dla potrzeb nowych linii dozorowych pracujących w układzie pętlowym.

Wykonawca musi posiadać odpowiednie zezwolenia na demontaż i utylizację czujek jonizacyjnych zgodnie z przepisami.

Koszty utylizacji ponosi Wykonawca, a odpowiednią dokumentację/oświadczenie z utylizacji przekaże Zamawiającemu.

Zamawiający wskazuje, że część (centralka i tablica synoptyczna) ze zdemontowanych elementów istniejącego systemu po ich zdemontowaniu w budynku głównym należy zamontować dla potrzeb zapewnienia ochrony budynku pawilonu w taki sposób, że istniejące okablowanie linii dozorowych należy przebudować dla celu podłączenia ich do nowej (uzgodnionej z Zamawiającym)  lokalizacji centralki ppoż.

Zamontowaną w nowej lokalizacji centralkę i tablicę synoptyczną należy skonfigurować i zaprogramować tak, żeby zapewniła zabezpieczenie pomieszczeń pawilonu oraz należy połączyć tę centralkę z nowoprojektowaną centralką dla potrzeb zabezpieczenia budynku głównego w ten sposób aby zapewnić identyfikację zdarzeń pożarowych i ich monitorowanie do ACO PSP.

2.2.2 Urządzenia systemu sygnalizacji pożaru

Instalacja systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru obejmuje kompleksową ochronę 
budynków DPS Blachownia z wyjątkiem pomieszczeń sanitarnych i pomieszczeń gdzie zastosowanie czujnika jest niemożliwe. Dla obiektu przewidzieć należy zastosowanie systemu opartego o centralę sygnalizacji pożarowej, dla której minimalne/ogólne wymagania zostały opisane we wprowadzeniu w punkcie 2. Centralę SSP z wyświetlaczem LCD, polem obsługi i drukarką umieścić w pomieszczeniu recepcji w budynku głównym. Zainstalowany System Sygnalizacji Pożaru powinien być systemem "adresowalnym" oraz umożliwiać kontrolę na zwarcie i przerwę w linii. Zastosowane czujki należy dobrać indywidualnie dla pomieszczeń uwzględniając warunki środowiskowe (temperatura, wilgotność, ciśnienie) i kubaturę pomieszczeń. Pętle dozorowe wyposażyć należy w izolatory zwarć montowane w każdym elemencie peryferyjnym.

Do wywoływania alarmu pożarowego przez osoby przebywające w obiekcie służyć 
mają ręczne ostrzegacze pożaru (ROP). Przyciski instalować na wysokości 1,2 do 1,5 m - 
dokładną wysokość uzgodnić z Zamawiającym. Do alarmowania o pożarze osób 
przebywających w obiekcie przewidzieć należy wykorzystanie sygnalizatorów optyczno- 
akustycznych. Ręczne ostrzegacze pożarowe instalować przy klatkach schodowych, hallach 
oraz w rejonie wyjść.

2.2.3 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodne z zaakceptowanymi przez 
Zamawiającego na etapie opracowywania dokumentacji projektowej oraz zgodne z 
wymaganiami ST i niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Do budowy mogą być użyte wyłącznie materiały i wyroby budowlane, które spełniają wymagania norm EN54-2 i EN54-4 oraz:

- zostały oznakowane znaczkiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo

- są umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
nieszkodliwe oddziaływanie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo

- zostały oznakowane znakiem budowlanym (którego wzór określają odpowiednie 
przepisy) w przypadku, gdy nie podlegają obowiązkowi oznakowania CE.

2.3 Materiały instalacji systemu sygnalizacji pożaru

2.3.1 Prowadzenie instalacji

Wszystkie elementy infrastruktury kablowej muszą posiadać wymagane atesty i 
zatwierdzenia do stosowania w instalacjach sygnalizacji pożaru. Przy wytaczaniu trasy należy 
uwzględnić konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami i urządzeniami. 
Pomiędzy budynkami instalację należy prowadzić w łączniku. Trasy kablowe powinny 
przebiegać wzdłuż linii prostych - równoległych i prostopadłych do linii konstrukcyjnych 
obiektu oraz względem siebie. Trasa prowadzenia instalacji musi uwzględniać 
rozmieszczenie odbiorników oraz instalacji nieelektrycznych, takich jak technologiczne, 
wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby ograniczyć skrzyżowania i unikać niedozwolonych 
zbliżeń miedzy tymi instalacjami. Trasa przebiegu instalacji musi być dostępna do 
konserwacji lub remontów. Instalację kablową systemu w pełnym zakresie należy wykonać 
kablami i przewodami niepalnymi/uniepalnionymi, dopuszczonymi do wykonywania instalacji SSP. Powyższy wymóg dotyczy również instalacji zasilającej. W przypadku wykonywania przekuć przez ściany i stropy należy stosować przepusty ochronne z rurek winidurowych, a po wykonaniu instalacji otwory uszczelnić materiałami niepalnymi.

2.3.2 Zasilanie instalacji.

l. Zasilanie podstawowe.

Zasilanie podstawowe 230 V pr. zm. prowadzić z wydzielonego pola rozdzielni w budynku 
głównym. Do tego obwodu nie wolno przyłączać innych odbiorników energii elektrycznej. 
Pole oznaczyć napisem "CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU". Połączenie kablowe wykonać jako nierozłączne. Zgodnie z PN należy wykonać zasilanie dla systemu SSP kablem 
niepalnym (np. typu HDGS 3xl,5 mm2).

2. Zasilanie awaryjne.

W przypadku zaniku zasilania podstawowego centrala SSP wyposażona musi być

w zasilanie awaryjne zapewniające pracę przez 72 h oraz 0,5 h w czasie alarmu, w 
przypadku zaniku zasilania podstawowego. System posiada wbudowane układy 
monitorujące zasilanie podstawowe oraz awaryjne (akumulatory). W przypadku braku 
zasilania podstawowego lub uszkodzenia akumulatorów centrala sygnalizuje 
odpowiednią usterkę. Wykonawca przedstawi obliczenia odnośnie doboru baterii 
akumulatorów.

2.3.3 Identyfikacja i oznakowanie.

Z uwagi na to, że Centrala Sygnalizacji Pożaru rozpoznaje, z której czujki lub 
ręcznego ostrzegacza pożarowego wyszedł sygnał alarmowy, należy przyporządkować 
wskazania CSP do konkretnego ostrzegacza. W celu powiązania ostrzegaczy (czujek) 
z oznakowaniem w CSP, potrzebne będzie znakowanie ostrzegaczy. Identyfikatory 
liczbowe lub literowe należy przymocować bezpośrednio na czujkach i przyciskach 
ROP. Numery lub litery powinny być takie same jak oznakowanie w CSP i powinny 
być identyfikowalne z poziomu podłogi, bez potrzeby użycia drabiny lub podobnego 
sprzętu.

2.3.4 Funkcjonowanie instalacji.

Zadziałanie czujki pożarowej wywołuje ALARM I STOPNIA (alarm wstępny), 
który jest sygnalizowany akustycznie i optycznie przez CSP. Czas Tl tej sygnalizacji 
przeznaczony jest na zgłoszenie się personelu obsługującego i potwierdzenie alarmu. 
Po potwierdzeniu alarmu przez obsługę, centrala wyznacza czas T2 przeznaczony na 
rozpoznanie sytuacji pożarowej i ewentualne skasowanie alarmu. Brak potwierdzenia 
alarmu lub nie skasowanie alarmu w czasie T2 wywoła ALARM II STOPNIA (alarm 
zasadniczy). Alarm ten spowoduje zadziałanie urządzeń wykonawczych, sterowanych 
przez SSP . Uruchomienie ręcznego ostrzegacza pożaru (ROP) wywołuje zawsze 
ALARM II STOPNIA. Czujki połączone zostaną w grupy dozorowe obejmujące 
funkcjonalnie wydzielone obszary kondygnacji według podziału na strefy pożarowe.

Zaprojektowany system winien zapewnić współpracę ze wszystkimi aktualnie funkcjonującym instalacjami zewnętrznymi (wentylacja, oddymianie itp.)

2.3.5 Lokalizacja alarmu.

W celu zapewnienia szybkiej, łatwej i jednoznacznej identyfikacji wskazań CSP 
z geograficznym położeniem każdego działającego elementu (czujki lub przycisku 
ROP) W pobliżu CSP powinien być umieszczony zrozumiały i właściwie 
zorientowany schemat blokowy lub tablica synoptyczna.

2.4 Wymagania dotyczące projektowania

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w stanie kompletnym 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Przed przystąpieniem do sporządzenia kompleksowej oferty zaleca się aby Wykonawca  zapoznał się z obiektem.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania 
(jeżeli jest to wymagane) w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, w tym uzgodnień z Rzeczoznawcą ds. ppoż oraz dokumentów technicznych, badań i pomiarów potrzebnych do wykonania i użytkowania przedmiotu zamówienia oraz sporządzenia inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej.

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji projektu wykonawczego, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem 
do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno użytkowego i 
umowy oraz oczekiwaniami Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że interesuje go wykonanie robót w nowoczesnym standardzie technicznym, spełnienie wszystkich wymagań prawnych, normatywnych i funkcjonalno-użytkowych przy zastosowaniu rozsądnej i umiarkowanej ceny.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację projektową oraz 
powykonawczą w wersji drukowanej w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na nośniku np. CD. Dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim. Dopuszcza się załączanie kart katalogowych w języku angielskim, jednakże nie mogą one stanowić jedynej formy dokumentacji i muszą być uzupełniane o instrukcje w języku polskim.

Dokumentacja powykonawcza musi odzwierciedlać stan faktyczny systemu i zawierać 
szczegółowy opis wszystkich ustawień konfigurowalnych urządzeń oraz oprogramowania
systemu, za pomocą którego można dokonywać zmian w tych urządzeniach.

Rozwiązania proponowane w niniejszym opracowaniu i opis zakresu robót sporządzony przez 
Zamawiającego stanowi materiał pomocniczy do opracowania dokumentacji projektowej.

2.5. Uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia

W celu zapewnienia właściwej realizacji zamówienia wykonawca musi oświadczyć i udokumentować, że dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym niezbędne uprawnienia budowlane w zakresie projektowo – wykonawczym tj. projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności  instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

2.6 Inne wymagania dotyczące zadania

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw 
i za wyniki działalności w zakresie:

- projektowania,

- organizacji robót,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków BHP,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem zadania,

- zabezpieczeniem terenu robót,

-zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw

prowadzonych robót.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót 
budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a Wykonawca będzie 
posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą 
o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą dokumentacji i prowadzenia kontroli 
wykonywanych robót Zamawiający przewiduje ustanowienie osób upoważnionych do 
kontaktów oraz możliwość zatrudnienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kontroli będą podlegały w szczególności:

- rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno- 
użytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających

ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie, 
- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

- jakość, dokładność i estetyka wykonania prac,

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

- sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności z dokumentacją projektową,

programem funkcjonalno - użytkowym i umową.

Przed wykonaniem robót rozbiórkowych (w trakcie przekazania placu budowy) 
należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego, które materiały należy odzyskać. 
W/w materiały Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu poprzez 
sporządzenie odpowiedniego protokołu przekazania.

Jeśli Zamawiający uzna, że zdemontowane elementy (część lub całość) będzie chciał wykorzystać w przyszłości, to Wykonawca winien zapewnić depozyt zdemontowanych elementów SSP w ramach kosztów usługi.

Wywozu gruzu, odpadów budowlanych powstałych w trakcie rozbiórki i robót, Wykonawca 
dokona we własnym zakresie.

Materiały uzyskane z rozbiórki lub demontażu nie posiadające wartości użytkowych, 
Wykonawca zobowiązuje się poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy 
o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U.Z 2005 r. nr 175 poz. 1458 z późno zm.). Koszty 
utylizacji poniesie Wykonawca. Pozostałe materiały Wykonawca zobowiązuje się przekazać 
Zamawiającemu poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu przekazania.

Na zrealizowany przedmiot umowy powinna zostać udzielona gwarancja jakości Wykonawcy na okres min. 36 miesięcy.

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Zamawiający informuje, że jest zobowiązany do stosowania prawa Zamówień 
Publicznych.

- Wszystkie szkody powstałe z winy wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania 
obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia m. in. zgodnie z:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 20 lOr.

Nr 243, poz. 1623),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 
1133, z późno zmian.),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072, z późno zmian.),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 
1389),

- ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 
113, poz. 759 z późno zmian.),

- wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych,

- PKN-CEN/TS 54-14:2006 System Sygnalizacji Pożarowej - Cześć 14: Wytyczne 
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 
2006 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

- Wytyczne projektowania automatycznych urządzeń sygnalizacji pożaru VdS, wydane 
przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej i Stowarzyszenie 
Inżynierów i Techników Pożarnictwa – wydanie aktualne

- wszystkimi pozostałymi przepisami szczególnymi i Normami Polskimi mającymi 
zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania 
projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością 
i ekonomiką rozwiązań technicznych,

- zasadami wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym,

- przepisami resortowymi,

- termin odbioru końcowego robót ustalony zostanie w przeciągu pięciu dni od daty 
pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę zakończenia wszystkich prac związanych 
z przedmiotem zamówienia i doprowadzeniu placu budowy do stanu pierwotnego.

Załączniki:

Rzuty budynku głównego

Rzut budynek Pawilonu

Plan sytuacyjny budynków

Uwaga: Załączniki graficzne zamieszczone są w celu uzyskania przez wykonawców ogólnej orientacji i informacji dotyczącej budynków  (służą do celów poglądowych). W rzeczywistości  rzuty budynków mogą nieznacznie różnić się od faktycznego stanu.